Испытания проводятся на высоковольтном стенде в следующем объеме:

Определение порога срабатывания указателя.

Испытание изолирующей части указателя.

В связи с тем, что конструкция рабочей части указателя не может явиться причиной замыкая фазы на землю или между фазового замыкания, рабочая часть указателя испытанию напряжением не подлежит. Для определения порога срабатывания указателя на контактный щуп (крюк) подается напряжение ниже 1,5 кВ. Минимальное значение напряжения, при котором срабатывает световая индикация указателя, соответствует пороговому. Порог срабатывания указателя не должен превышать 1,5 кВ.

6. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ.

Изолирующая часть УВН 6-10 С ЭНЗА испытано напряжением  40кВ

в течение 5 мин. выдержала.

Порог срабатывания указателя составил ________________ кВ.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Указатель №_____________ пригоден для применения в электроустановках от 6 до 10 кВ и соответствует, ГОСТ 20493-2001.и ТУ 3414-002-09884294-2013 и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.» М 2003.

Дата испытания: _____________ Испытания проводил______________

8. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ.

Транспортирование указателя может проводиться любым видом транспорта, при этом должны быть приняты меры, предохраняющие указатели от механических повреждений и попадания влаги. Условия транспортирования -средние по ГОСТ 23216. Хранение указателей по группе условий 2 ГОСТ 15150, при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина, растворителей.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие указателя высокого напряжения УВН 6-10 С  ЭНЗА требованиям ГОСТ 20493-2001 и ТУ 3414-002-09884294-2013, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в паспорте. гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода изделия в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения -12 месяцев со дня отпуска потребителю.

10. СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ.

Указатель УВН 6-10 С ЭНЗА драгоценных металлов не содержит.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АГ51.Н04494

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru

УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО

НАПРЯЖЕНИЯ 6-10 кВ.

УВН 6-10 С ЭНЗА

УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 6-10 кВ

УВН 6-10 С  ЭНЗА

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Указатель высокого напряжения УВН 6-10 С ЭНЗА предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередач, и других электроустановках переменного тока напряжением 6-10 кВ промышленной частоты при температуре от -45˚С до +45˚С и относительной влажности воздуха не выше 93% (при температуре 25˚С).Принцип действия указателя напряжения основан на преобразовании электрических сигналов в световые. Указатель УВН 6-10 С ЭНЗА относится к основным электрозащитным средствам. Позволяет произвести пофазное определение напряжения касанием токоведущих частей. Указатель позволяет определить опасное напряжение на деревянной опоре без применения заземляющего тросика, а в комплекте со сборной 4-х звеньевой изолирующей оперативной штангой ШО-10-4-6,6, длинной 6,6 м, - с земли без подъема на опору ВЛ. Указатель отличается яркой импульсной индикацией. Элементы световой индикации указателя расположены внутри затенителя, конструкция которого позволяет усилить световой сигнал за счет его направленного распространения. Надежная работа указателя достигается использованием в его электрической схеме микросхем и комплектующих элементов ведущих мировых производителей, а также литиевого источника питания GP-2032 напряжением 3В. Низкая величина рабочего тока- 7 мА, в режиме сигнализации, позволяет использовать указатель без замены элемента питания в течение всего срока эксплуатации – 10 лет. Рабочая часть указателя изготавливается из пластика марки ABS, обеспечивающий нормальное функционирование элементов электроники в течение всего срока эксплуатации. Изолирующая часть изготавливается из ПВХ, обеспечивающий надежную изоляцию.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Максимальное рабочее напряжение, кВ.                                                 10

Напряжение (порог) срабатывания указателя, В, не выше                    1500

Метод измерения                                                                                   контактный

Виды индикации                                                                    световая-импульсная

Габаритные размеры указателя в рабочем положении, мм   -           72 х 745

Масса указателя, кг, не более                                                                       0,45

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Указатель высокого напряжения                    -1 шт.

2. Чехол                                                                  -1 шт.

3. Паспорт и инструкция                                     -1 экз.

4. Штанга оперативная ШО-10-4-6,6 поставляется по согласованию с заказчиком за отдельную плату. Длина штанги (в рабочем положении - 6,6 м., вес - 4,3 кг. Используется при определении наличия или отсутствия напряжения с поверхности земли без подъема на опору воздушной линии.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Указатель высокого напряжения УВН 6-10 С  ЭНЗА состоит из двух основных частей: рабочей и изолирующей части с рукояткой, соединенных друг с другом резьбовым соединением. Безопасность при работе с указателем обеспечивается кольцеобразным упором на границе рукоятки с изолирующей частью.

Перед применением необходимо: Соединить рабочую часть с изолирующей путем навинчивания с целью исключения попадания пыли влаги в изолирующую часть рекомендуется указатель не разбирать. Произвести наружный осмотр указателя, при котором следует обратить внимание на отсутствие трещин, отслоений и других дефектов. При наличии влаги и загрязнений удалить их салфеткой. В случае запотевания указателя в теплом помещении после хранения, либо эксплуатации на морозе, необходимо выдержать его в течение 15 минут в этом помещении и протереть салфеткой насухо. Убедиться в исправности указателя на установке, где заведомо имеется напряжение или при помощи устройства проверки указателей напряжения УПУН-1ЭНЗА, поставляемое по согласованию. При использовании указатель приближают к токоведущей части, взяв за рукоятку. Если светодиод начинает светиться на расстоянии, то не следует касаться щупом токоведущей части, т.к. свечение  указывает, что провод находится под высоким напряжением и лишь в случае отсутствия свечения указатель необходимо довести до соприкосновения с токоведущей частью. По фазное определение наличия напряжения на ВЛ осуществляется контактным способом. Оператору необходимо совершить подъем на опору, либо определить наличие напряжения касанием токоведущих частей с земли, если имеется оперативная изолирующая штанга ШО-10-4-6,6 длинной 6,6 м., при этом рабочая часть указателя закрепляется на резьбу оперативной головки штанги. Работу с указателем необходимо осуществлять в диэлектрических перчатках. При касании щупом (крюком) указателя токоведущих частей, находящихся под напряжением, свечение лампы свидетельствует о том, что токоведущие части находятся под высоким напряжением..

5. НОРМЫ, МЕТОДИКА И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИСПЫТАНИЙ.

Эксплуатационные испытания указателя проводятся 1 раз в 12 месяцев, согласно требованиям «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.» М 2003. и настоящей инструкции.

Испытания проводятся на высоковольтном стенде в следующем объеме:

Определение порога срабатывания указателя.

Испытание изолирующей части указателя.

В связи с тем, что конструкция рабочей части указателя не может явиться причиной замыкая фазы на землю или между фазового замыкания, рабочая часть указателя испытанию напряжением не подлежит. Для определения порога срабатывания указателя на контактный щуп (крюк) подается напряжение ниже 1,5 кВ. Минимальное значение напряжения, при котором срабатывает световая индикация указателя, соответствует пороговому.

Порог срабатывания указателя не должен превышать 1,5 кВ.