УКАЗАТЕЛЬ   НАПРЯЖЕНИЯ

УНМ-1 ЭНЗА

(однополюсный)

ИНСТРУКЦИЯ И ПАСПОРТ

- НАЗНАЧЕНИЕ

Указатель   напряжения УНМ-1 ЭНЗА предназначен для проверки  наличия  или отсутствие  напряжения на линиях электропередач и электроустановках переменного тока напряжением от 24 до 1200В частотой 50-60 Гц при температуре от - 45°С до + 45°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при + 25°С). Принцип действия указателя напряжения основан на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые.

Указатель дает возможность перед использованием произвести самопроверку на исправность.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение электроустановки, В	                       1200

Напряжение (порог) срабатывания указателя. В, не выше	24

Величина рабочего тока, мА, не более	                                    7

Габаритные размеры указателя, мм                                     72х 430

В собранном рабочем положении, мм                           72х 430

Масса указателя, кг                                                                     0,24

Источник питания указателя   один элемент С R. – 123A фирмы Раnаsoniс , напряжением 3В , емкостью    1500 мА/ч.

Низкая величина рабочего тока - 5,5 мА/ч в режиме сигнализации позволяет использовать указатель без замены элемента питания в течении всего срока эксплуатации - 10 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Указатель	                                                                                1 шт.

2. Инструкция и паспорт	                                                         1 экз.

3. Чехол	                                                                                1 шт.

4.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УКАЗАТЕЛЯ

Указатель напряжения УНМ-1 ЭНЗА состоит из 2-х основных частей: рабочей части и изолирующей части с рукояткой. Перед применением следует:

-   произвести наружный осмотр указателя, при котором следует обратить внимание на отсутствие трещин, отслоений и других дефектов. При наличии влаги  и загрязнении удалить их салфеткой. В случае запотевания указателя в теплом помещении после хранения, либо эксплуатации на морозе, необходимо выдержать его в течение 15 минут в этом помещении и протереть салфеткой насухо.

- перед использованием указателя необходимо убедиться в его  исправности. Для этого необходимо, прикасаясь одной рукой к контактному щупу, другой нажать на кнопку внутри затенителя. Прерывистое свечение и звучание указателя свидетельствует о его исправности. Для контроля наличия или отсутствия напряжения (при этом необходимо касание рукой к металлической пластине на изолирующей части указателя) указатель подводится к токоведущим частям до контакта. Появление прерывистого свечения и звучания указателя свидетельствуют о том, что токоведущая часть находится под напряжением.

5. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие указателя   напряжения

УНМ-1 ЭНЗА требованиям ГОСТ 20493-2001 и ТУ 3414-002-09884294-2013 технических условий в течение  24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 1,5 лет со дня получения потребителем.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранение указателя производится в упакованном виде в соответствии с группой условий хранения 2 по ГОСТ 15150-69.Указатель следует предохранять от ударов и падений, от воздействия кислот, щелочи, других агрессивных веществ, а также органических растворителей. Перевозить указатель следует в чехле.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Указатель напряжения УНМ-1 ЭНЗА, заводской номер № ___________ соответствует ГОСТ 20493-2001 техническим условиям ТУ 3414-002-09884294-2013 выдержал испытания и признан годным для эксплуатации в электроустановках.

Дата выпуска _________________           ОТК___________________

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АВ51.Н04323

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул.Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru

УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ

УНМ-1 ЭНЗА

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ