УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

УВНШ-10 СЗ ЭНЗА

ИНСТРУКЦИЯ И ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Указатель   напряжения УВНШ-10 СЗ ЭНЗА предназначен для проверки наличия или отсутствие напряжения на линиях электропередач, переменного тока напряжением от 6 до 10 кВ частотой 50-60 Гц при температуре от - 45°С до + 45°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при + 25°С) указатель позволяет определить наличие или отсутствие напряжения на ВЛ с земли, не подымаясь на опору. Принцип действия указателя напряжения основан на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые. Указатель дает возможность перед употреблением произвести самопроверку на исправность.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение электроустановки, кВ	                    6-10

Напряжение (порог) срабатывания указателя. В, не выше	       1500

Величина рабочего тока, мА, не более	                                  5,5

Габаритные размеры указателя, мм.                                    2300 х 180х100

в собранном рабочем положении не менее, мм.                         8000

Масса указателя, кг                                                                         4,5

Источник питания указателя   один элемент  СR – 123A фирмы

Раnаsoniс напряжением 3В , емкостью 1500 мА/ч. Низкая величина

рабочего тока – 5,5 мА/ч в режиме сигнализации   позволяет

использовать указатель без замены элемента питания   в течении

всего срока    эксплуатации - 10 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Указатель	                          1 шт.

2. Инструкция и паспорт	             1 экз.

3. Чехол	                                       1 шт.

4.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УКАЗАТЕЛЯ

Указатель напряжения УВНШ-10СЗ ЭНЗА состоит из 4-х основных частей: рабочей части и изолирующей части с рукояткой. Соединение звеньев между собой вставляются друг в друга и нажатием до упора проворачиваются на 90, Безопасность при работе с указателем обеспечивается кольцеобразным   упором на корпусе.

Перед применением следует:

произвести наружный осмотр указателя, при котором следует обратить внимание на отсутствие трещин, отслоений и других дефектов. При наличии влаги и загрязнении удалить их салфеткой. В случае запотевания   указателя в теплом   помещении   после хранения, либо эксплуатации   на морозе, необходимо выдержать его в течение   15 минут в этом помещении и протереть салфеткой    насухо.

- перед использованием указателя необходимо убедиться в его  исправности. Для этого необходимо, прикасаясь одной рукой к контактному щупу, другой нажать на кнопку находящегося под козырьком рабочей части указателя. Прерывистое свечение и звучание указателя свидетельствует о его исправности. Если сопротивление кожи велико, и самопроверка не срабатывает, необходимо увлажнить пальцы.

Для контроля наличия или отсутствия напряжения, указатель в собранном  рабочем состоянии подводится к токоведущим частям до контакта. Появление прерывистого свечения и звучания указателя свидетельствуют о том, что токоведущая часть находится под напряжением.

5. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие указателя   напряжения УВНШ-10 СЗ ЭНЗА  требованиям ГОСТ 20493-2001 и ТУ 3414-002098842942013

технических условий в течение  24- месяцев с момента ввода в эксплуатацию,

но не более 1,5 лет со дня получения потребителем.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранение указателя производится в упакованном виде в соответствии с группой условий хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

Указатель следует предохранять от ударов и падений, от воздействия кислот, щелочи, других агрессивных веществ, а также органических растворителей.

Перевозить указатель следует в чехле.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Указатель напряжения УВНШ-10 СЗ ЭНЗА. Заводской номер № ___________ соответствует ГОСТ 20493-2001 техническим условиям ТУ3414-002098842942013 выдержал испытания и признан годным для эксплуатации в электроустановках

6-10 кВ.

Дата выпуска     ______________    Контролер ОТК    ____________

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.HА27.Н00114

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru